Jaworzno 10-04-2026r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.	Zamawiający
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny / w Jaworznie / ul. Chełmońskiego 28 / 43-600 Jaworzno, woj. Śląskie / tel. 32 616 44 82 / e-mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl / strona internetowa:www.szpital.jaworzno.pl		Dział Techniczny i Zarządzania Majatkiem / godziny pracy: / poniedziałek 700 -1435 / wtorek 700 -1435 / środa 700 -1435 / czwartek 700 -1435 / piątek 700 -1435
2.	Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest: / Czyszczenia, konserwacji i dezynfekcji klimatyzatorów, central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych oraz wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych. / Miejsce wykonania usługi serwisowej to SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 oraz Zakład pielęgnacyno-opiekuńczy w Jaworznie, ul Zawiszy Czarnego 4 / 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: / a) / Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja nagrzewnic i chłodnic oraz wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych ilość 26 sztuk. / b) / Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja klimatyzatorów ilość 152 sztuk. / c) / Czyszczenie, konserwacja agregatów chłodniczych, sprawdzenia szczelności układu chłodniczego i połączeń elektrycznych wraz z wpisem do bazy CRO, ilośc 21 sztuk. / d) / Czyszczenie, konserwacja pompy ciepła ilość 1 sztuka. / e) / Czyszczenie, konserwacja VRF (chiller) ilość 9 sztuk. / f) / Filtry do central wentylacyjnych, utylizacja ilość 244 sztuk / rozmiary filtrów: 570x270 (wys) kaseta 47mm G4 - 2szt 570x270 (wys) kaseta 47mm G7 - 1szt G4 592x592x360 - 22 szt. 287x592x360 - 22 szt. 287x287x360 - 2 szt. F7 592x592x600 - 16 szt. 287x592x600 - 16 szt. G4 592x592x360 - 2 szt. 592x287x360 - 16 szt. 592x287x600 - 3 szt. F7 592x592x600 - 12 szt. G4 592x592x360 - 4 szt. F7 592x592x600 - 12 szt. F5 592x592x500 - 4 szt. G3 500x790x100 - 12 szt. G4 592x287x600 - 1 szt. F5 592x592x500 - 1 szt. G4 592x592x360 - 4 szt. 592x592x100 - 2 szt. G4 592x592x360 - 1 szt. G7 592/287/360 - 22szt (wysokosc / szerokość / glębokość) G4 287/592/360 - 12szt (wysokosc / szerokość / glębokość) 425x425 L=300 12szt EU5 / 428x287 L=300 G 4 - 18szt 428x287 L=300 G7 - 24szt 640 x 360 (wys) L=300 G4 / g) / Wykonawca dokona stosownego wpisu do paszportu technicznego. / h) / Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.
3.	Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 40 dni od podpisania umowy
4.	Warunek udziału w postępowaniu
………………………………………………………………………………………………….. / ………………………………………………………………………………………………….. / ………………………………………………………………………………………………….. / ………………………………………………………………………………………………….. / ………………………………………………………………………………………………….. / ………………………………………………………………………………………………….. / ………………………………………………………………………………………………….. / ………………………………………………………………………………………………….. / ………………………………………………………………………………………………….. / …………………………………………………………………………………………………..
5.	Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: / 1.CENA (brutto) za realizację zakresu zamówienia –100% / 2……………………………………………………………….% / 3……………………………………………………………….% / 4……………………………………………………………….% / Razem – 100%
6.	Forma, miejsce i termin składania ofert
1.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia : formularza ofertowego wraz z ceną ofertową brutto za realizację zamówienia załącznik nr 1 do zaproszenia / 2.Ofertę należy złożyć elektronicznie, email : dztechn@szpital.jaworzno.pl / 3.Termin składania ofert upływa 17-04-2026r. o godzinie1400 / Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. / 4.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. / 5.Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. / 6.Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. / 7.Oferta powinna być oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację zadania, na które jest składana.
7.	Załączniki do zaproszenia
1………………… / 2…………………
8.	Uwagi
Informacja o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego / Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.1320. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyłonienia wykonawcy bez podania przyczyn. Z tego tytułu wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego. / Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego są: / Kierownik Działu Teccnicznego i Zarządzania Majątkiem / Pan Jarosław Kuczawski tel:32 6164179